## 표지
방향성 다회로차단기 DNP 포인트 인덱스(안)
4회로 3차단형 (44-3B-A-125-P)
| 개정번호 | 개정사유 | 개정일 | 버전
| 0 | ○ 최초 작성 | 2018.01.16 | V1.0
인텍전기전자 주식회사

## BI
구분 |  | Index. No. | Point Name | Assigned Class | Object/Variation | Remark |  | Index. No. | Point Name
공통 | 본체 | 0 | 가스압력저하 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 | 폴리머는 예비 |  | 0 | 가스압력저하
| 제어함 | 1 | 외부전원상실 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  | 반전필요 | 1 | 외부전원상실
|  | 2 | 제어함 문열림 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 | 이건 master에서 변경한것 |  | 2 | 제어함 문열림
|  | 3 | 축전지 및 충전부 불량 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 3 | 축전지 및 충전부 불량
|  | 4 | 축전지과방전 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 4 | 축전지과방전
| 진단 | 5 | 자기진단 이상 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 5 | 자기진단 이상
1회로 (개폐) | 본체 | 6 | 닫힘/열림 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 6 | 닫힘/열림
|  | 7 | Trouble 닫힘/열림 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 7 | Trouble 닫힘/열림
|  | 8 | 접지 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 8 | 접지
| 제어함 | 9 | 현장/원격 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 9 | 현장/원격 | 조작 선택 key | 원격일때 조작 잠금 동작 안함 | 정상
|  | 10 | 잠금/풀림 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 10 | 잠금/풀림 | 조작잠금 key | 조작잠금인데 원격 키는 작동하네?
| 보호협조 | 11 | Section 락아웃 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 11 | Section 락아웃
|  | 12 | Section 진행 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 12 | Section 진행
|  | 13 | Alt' 세팅 그룹 동작 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 13 | Alt' 세팅 그룹 동작
| 선로정보 | 14 | 단선결상 (A) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 14 | 단선결상 (A)
|  | 15 | 단선결상 (B) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 15 | 단선결상 (B)
|  | 16 | 단선결상 (C) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 16 | 단선결상 (C)
|  | 17 | 위상불일치 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 17 | 위상불일치
|  | 18 | 활선 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 18 | 활선
|  | 19 | 조류흐름(정방향) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 19 | 조류흐름(정방향)
|  | 20 | 조류흐름(역방향) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 20 | 조류흐름(역방향)
| 고장 | 21 | 고장검출 (A) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 21 | 고장검출 (A) | FI Test key
|  | 22 | 고장검출 (B) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 22 | 고장검출 (B) | FI Test key
|  | 23 | 고장검출 (C) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 23 | 고장검출 (C) | FI Test key
|  | 24 | 고장검출 (N) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 24 | 고장검출 (N) | FI Test key
|  | 25 | 일시고장 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 25 | 일시고장
|  | 26 | 순간고장 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 26 | 순간고장
|  | 27 | 고장전류(정방향) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 27 | 고장전류(정방향)
|  | 28 | 고장전류(역방향) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 28 | 고장전류(역방향)
|  | 29 | 돌입발생 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 29 | 돌입발생
2회로 (차단) | 본체 | 30 | 닫힘/열림 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 30 | 닫힘/열림
|  | 31 | Trouble 닫힘/열림 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 31 | Trouble 닫힘/열림
|  | 32 | 접지 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 32 | 접지
| 제어함 | 33 | 현장/원격 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 33 | 현장/원격 | 조작 선택 key
|  | 34 | 잠금/풀림 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 34 | 잠금/풀림 | 조작잠금 key | 다른키 동작 안함
| 보호협조 | 35 | 고장검출 억제 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 35 | 고장검출 억제 | 고장검출 key | deassert
|  | 36 | 지락고장검출 억제 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 36 | 지락고장검출 억제 | 지락검출 key | deassert
|  | 37 | 대전류개방 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 37 | 대전류개방
|  | 38 | Alt' 세팅 그룹 동작 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 38 | Alt' 세팅 그룹 동작
| 선로정보 | 39 | 단선결상 (A) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 39 | 단선결상 (A)
|  | 40 | 단선결상 (B) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 40 | 단선결상 (B)
|  | 41 | 단선결상 (C) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 41 | 단선결상 (C)
|  | 42 | 위상불일치 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 42 | 위상불일치
|  | 43 | 활선 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 43 | 활선
|  | 44 | 조류흐름(정방향) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 44 | 조류흐름(정방향)
|  | 45 | 조류흐름(역방향) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 45 | 조류흐름(역방향)
| 고장 | 46 | 고장검출 (A) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 46 | 고장검출 (A)
|  | 47 | 고장검출 (B) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 47 | 고장검출 (B)
|  | 48 | 고장검출 (C) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 48 | 고장검출 (C)
|  | 49 | 고장검출 (N) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 49 | 고장검출 (N)
|  | 50 | 고장전류(정방향) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 50 | 고장전류(정방향)
|  | 51 | 고장전류(역방향) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 51 | 고장전류(역방향)
3회로 (차단) | 본체 | 52 | 닫힘/열림 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 52 | 닫힘/열림
|  | 53 | Trouble 닫힘/열림 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 53 | Trouble 닫힘/열림
|  | 54 | 접지 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 54 | 접지
| 제어함 | 55 | 현장/원격 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 55 | 현장/원격 | 조작선택 key | 원격일때 조작 잠금 동작 안함 | 정상
|  | 56 | 잠금/풀림 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 56 | 잠금/풀림 | 조작잠금 key | 원격 키만 동작함
| 보호협조 | 57 | 고장검출 억제 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 57 | 고장검출 억제 | 고장검출 key | deassert
|  | 58 | 지락고장검출 억제 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 58 | 지락고장검출 억제 | 지락검출 key | deassert
|  | 59 | 대전류개방 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 59 | 대전류개방
|  | 60 | Alt' 세팅 그룹 동작 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 60 | Alt' 세팅 그룹 동작
| 선로정보 | 61 | 단선결상 (A) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 61 | 단선결상 (A)
|  | 62 | 단선결상 (B) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 62 | 단선결상 (B)
|  | 63 | 단선결상 (C) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 63 | 단선결상 (C)
|  | 64 | 위상불일치 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 64 | 위상불일치
|  | 65 | 활선 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 65 | 활선
|  | 66 | 조류흐름(정방향) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 66 | 조류흐름(정방향)
|  | 67 | 조류흐름(역방향) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 67 | 조류흐름(역방향)
| 고장 | 68 | 고장검출 (A) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 68 | 고장검출 (A)
|  | 69 | 고장검출 (B) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 69 | 고장검출 (B)
|  | 70 | 고장검출 (C) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 70 | 고장검출 (C)
|  | 71 | 고장검출 (N) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 71 | 고장검출 (N)
|  | 72 | 고장전류(정방향) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 72 | 고장전류(정방향)
|  | 73 | 고장전류(역방향) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 73 | 고장전류(역방향)
4회로 (차단) | 본체 | 74 | 닫힘/열림 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 74 | 닫힘/열림
|  | 75 | Trouble 닫힘/열림 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 75 | Trouble 닫힘/열림
|  | 76 | 접지 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 76 | 접지
| 제어함 | 77 | 현장/원격 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 77 | 현장/원격 | 조작선택 key | 원격일때 조작 잠금 동작 안함 | 정상
|  | 78 | 잠금/풀림 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 78 | 잠금/풀림 | 조작잠금 key | 원격 키만 동작함
| 보호협조 | 79 | 고장검출 억제 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 79 | 고장검출 억제 | 고장검출 key | deassert
|  | 80 | 지락고장검출 억제 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 80 | 지락고장검출 억제 | 지락검출 key | deassert
|  | 81 | 대전류개방 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 81 | 대전류개방
|  | 82 | Alt' 세팅 그룹 동작 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 82 | Alt' 세팅 그룹 동작
| 선로정보 | 83 | 단선결상 (A) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 83 | 단선결상 (A)
|  | 84 | 단선결상 (B) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 84 | 단선결상 (B)
|  | 85 | 단선결상 (C) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 85 | 단선결상 (C)
|  | 86 | 위상불일치 | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 86 | 위상불일치
|  | 87 | 활선 | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 87 | 활선
|  | 88 | 조류흐름(정방향) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 88 | 조류흐름(정방향)
|  | 89 | 조류흐름(역방향) | 0, 2 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 89 | 조류흐름(역방향)
| 고장 | 90 | 고장검출 (A) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 90 | 고장검출 (A)
|  | 91 | 고장검출 (B) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 91 | 고장검출 (B)
|  | 92 | 고장검출 (C) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 92 | 고장검출 (C)
|  | 93 | 고장검출 (N) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 93 | 고장검출 (N)
|  | 94 | 고장전류(정방향) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 94 | 고장전류(정방향)
|  | 95 | 고장전류(역방향) | 0, 1 | 01/01,01/02,02/02 |  |  | 95 | 고장전류(역방향)
공통 | 제어함 | 96 | Class 1 | 0 | 01/01,01/02 |  |  | 96 | Class 1
|  | 97 | Class 2 | 0 | 01/01,01/02 |  |  | 97 | Class 2
|  | 98 | Class 3 | 0 | 01/01,01/02 |  |  | 98 | Class 3

## BO
구분 |  | Index. No. | Point Name | Assigned Class | Object/Variation | Remark |  | Index. No. | Point Name
공통 | 제어함 | 0 | 축전지시험 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE |  | 0 | 축전지시험
| 보호협조 | 1 | SECTION 락아웃 해제 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE |  | 1 | SECTION 락아웃 해제
| 선로정보 | 2 | 순시파형 캡쳐 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE |  | 2 | 순시파형 캡쳐
| 고장 | 3 | 고장정보해제 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE |  | 3 | 고장정보해제
|  | 4 | 고장 파형 삭제 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE |  | 4 | 고장 파형 삭제
1회로 (개폐) | 본체 | 5 | 열림/닫힘 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE=Close, TRIP=Open |  | 5 | 열림/닫힘
| 제어함 | 6 | 잠금/풀림 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE=Lock, TRIP=Unlock |  | 6 | 잠금/풀림 | 원격일때 close 신호에 잠금상태로 바뀜
| 보호협조 | 7 | 세팅그룹변경(Pri'/Alt') | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE=Primary, TRIP=Alternate |  | 7 | 세팅그룹변경(Pri'/Alt')
2회로 (차단) | 본체 | 8 | 열림/닫힘 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE=Close, TRIP=Open |  | 8 | 열림/닫힘
| 제어함 | 9 | 잠금/풀림 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE=Lock, TRIP=Unlock |  | 9 | 잠금/풀림 | close 신호에 ON/ Trip에 OFF |  | 정상
|  | 10 | 고장검출 억제/정상 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE=억제, TRIP=정상 |  | 10 | 고장검출 억제/정상 | Trip 신호에 On/Close에 Off |  | 정상
|  | 11 | 지락고장검출 억제/정상 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE=억제, TRIP=정상 |  | 11 | 지락고장검출 억제/정상 | Trip 신호에 On/Close에 Off |  | 정상
| 보호협조 | 12 | 세팅그룹변경(Pri'/Alt') | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE=Primary, TRIP=Alternate |  | 12 | 세팅그룹변경(Pri'/Alt')
3회로 (차단) | 본체 | 13 | 열림/닫힘 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE=Close, TRIP=Open |  | 13 | 열림/닫힘
| 제어함 | 14 | 잠금/풀림 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE=Lock, TRIP=Unlock |  | 14 | 잠금/풀림 | close 신호에 ON/ Trip에 OFF |  | 정상
|  | 15 | 고장검출 억제/정상 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE=억제, TRIP=정상 | disable,enable | 15 | 고장검출 억제/정상 | Trip 신호에 On/Close에 Off |  | 정상
|  | 16 | 지락고장검출 억제/정상 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE=억제, TRIP=정상 | disable,enable | 16 | 지락고장검출 억제/정상 | Trip 신호에 On/Close에 Off |  | 정상
| 보호협조 | 17 | 세팅그룹변경(Pri'/Alt') | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE=Primary, TRIP=Alternate |  | 17 | 세팅그룹변경(Pri'/Alt')
4회로 (차단) | 본체 | 18 | 열림/닫힘 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE=Close, TRIP=Open |  | 18 | 열림/닫힘
| 제어함 | 19 | 잠금/풀림 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE=Lock, TRIP=Unlock |  | 19 | 잠금/풀림 | close 신호에 ON/ Trip에 OFF |  | 정상
|  | 20 | 고장검출 억제/정상 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE=억제, TRIP=정상 |  | 20 | 고장검출 억제/정상 | Trip 신호에 On/Close에 Off | 조작잠금일땐 동작안함 | 정상
|  | 21 | 지락고장검출 억제/정상 | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE=억제, TRIP=정상 |  | 21 | 지락고장검출 억제/정상 | Trip 신호에 On/Close에 Off |  | 정상
| 보호협조 | 22 | 세팅그룹변경(Pri'/Alt') | NULL | 10/02,12/01 | CLOSE=Primary, TRIP=Alternate |  | 22 | 세팅그룹변경(Pri'/Alt')

## AI
구분 |  | Index. No. | Point Name | Assigned Class | Object/Variation | Remark |  | Index. No. | Point Name
공통 | 제어함 | 0 | Diagnostics 세부내용 | 0 | 30/02,30/04 | - |  | 0 | Diagnostics 세부내용
|  | 1 | 기종 및 규격 개정 번호 | 0 | 30/02,30/04 | - |  | 1 | 기종 및 규격 개정 번호
|  | 2 | 업체 및 프로그램 버전 | 0 | 30/02,30/04 |  |  | 2 | 업체 및 프로그램 버전
|  | 3 | 제어함온도(FRTU 내부) | 0 | 30/02,30/04 | 1℃/1Count |  | 3 | 제어함온도(FRTU 내부)
1회로 (개폐) | 전력정보 | 4 | 전류(A)-기본파 RMS | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 4 | 전류(A)-기본파 RMS
|  | 5 | 전류(B)-기본파 RMS | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 5 | 전류(B)-기본파 RMS
|  | 6 | 전류(C)-기본파 RMS | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 6 | 전류(C)-기본파 RMS
|  | 7 | 전류(N)-기본파 RMS | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 7 | 전류(N)-기본파 RMS
|  | 8 | 전류(정상분) | 0 | 30/02,30/04 | 1A/1Count | no time tag | 8 | 전류(정상분)
|  | 9 | 전류(영상분) | 0 | 30/02,30/04 | 1A/1Count | no time tag | 9 | 전류(영상분)
|  | 10 | 전류 위상 (A) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 10 | 전류 위상 (A)
|  | 11 | 전류 위상 (B) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 11 | 전류 위상 (B)
|  | 12 | 전류 위상 (C) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 12 | 전류 위상 (C)
|  | 13 | 전류 위상 (N) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 13 | 전류 위상 (N)
|  | 14 | 전류(정상분) 위상 | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 14 | 전류(정상분) 위상
|  | 15 | 전류(영상분) 위상 | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 15 | 전류(영상분) 위상
|  | 16 | 전압(A)-기본파 RMS | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 16 | 전압(A)-기본파 RMS
|  | 17 | 전압(B)-기본파 RMS | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 17 | 전압(B)-기본파 RMS
|  | 18 | 전압(C)-기본파 RMS | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 18 | 전압(C)-기본파 RMS
|  | 19 | 전압(정상분) | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 19 | 전압(정상분)
|  | 20 | 전압(영상분) | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 20 | 전압(영상분)
|  | 21 | 전압 위상 (A) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 21 | 전압 위상 (A)
|  | 22 | 전압 위상 (B) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 22 | 전압 위상 (B)
|  | 23 | 전압 위상 (C) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 23 | 전압 위상 (C)
|  | 24 | 전압(정상분) 위상 | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 24 | 전압(정상분) 위상
|  | 25 | 전압(영상분) 위상 | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 25 | 전압(영상분) 위상
|  | 26 | 피상전력 (A) | 0 | 30/02,30/04 | 1KVA/1Count |  | 26 | 피상전력 (A)
|  | 27 | 피상전력 (B) | 0 | 30/02,30/04 | 1KVA/1Count |  | 27 | 피상전력 (B)
|  | 28 | 피상전력 (C) | 0 | 30/02,30/04 | 1KVA/1Count |  | 28 | 피상전력 (C)
|  | 29 | 역률 (A) | 0 | 30/02,30/04 | 1%/4Count |  | 29 | 역률 (A)
|  | 30 | 역률 (B) | 0 | 30/02,30/04 | 1%/4Count |  | 30 | 역률 (B)
|  | 31 | 역률 (C) | 0 | 30/02,30/04 | 1%/4Count |  | 31 | 역률 (C)
|  | 32 | 평균부하전류 (A) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 32 | 평균부하전류 (A)
|  | 33 | 평균부하전류 (B) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 33 | 평균부하전류 (B)
|  | 34 | 평균부하전류 (C) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 34 | 평균부하전류 (C)
|  | 35 | 평균부하전류 (N) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 35 | 평균부하전류 (N)
|  | 36 | 전일최대부하전류 (A) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 36 | 전일최대부하전류 (A)
|  | 37 | 전일최대부하전류 (B) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 37 | 전일최대부하전류 (B)
|  | 38 | 전일최대부하전류 (C) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 38 | 전일최대부하전류 (C)
|  | 39 | 전일최대부하전류 (N) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 39 | 전일최대부하전류 (N)
| 고장 | 40 | 최초 고장전류 (A) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 40 | 최초 고장전류 (A) | FI key 입력에 동작
|  | 41 | 최초 고장전류 (B) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 41 | 최초 고장전류 (B) | FI key 입력에 동작
|  | 42 | 최초 고장전류 (C) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 42 | 최초 고장전류 (C) | FI key 입력에 동작
|  | 43 | 최초 고장전류 (N) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 43 | 최초 고장전류 (N) | FI key 입력에 동작
|  | 44 | 고장전류 (A) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 44 | 고장전류 (A) | FI key 입력에 동작
|  | 45 | 고장전류 (B) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 45 | 고장전류 (B) | FI key 입력에 동작
|  | 46 | 고장전류 (C) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 46 | 고장전류 (C) | FI key 입력에 동작
|  | 47 | 고장전류 (N) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 47 | 고장전류 (N) | FI key 입력에 동작
2회로 (차단) | 전력정보 | 48 | 전류(A)-기본파 RMS | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 48 | 전류(A)-기본파 RMS
|  | 49 | 전류(B)-기본파 RMS | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 49 | 전류(B)-기본파 RMS
|  | 50 | 전류(C)-기본파 RMS | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 50 | 전류(C)-기본파 RMS
|  | 51 | 전류(N)-기본파 RMS | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 51 | 전류(N)-기본파 RMS
|  | 52 | 전류(정상분) | 0 | 30/02,30/04 | 1A/1Count |  | 52 | 전류(정상분)
|  | 53 | 전류(영상분) | 0 | 30/02,30/04 | 1A/1Count |  | 53 | 전류(영상분)
|  | 54 | 전류 위상 (A) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 54 | 전류 위상 (A)
|  | 55 | 전류 위상 (B) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 55 | 전류 위상 (B)
|  | 56 | 전류 위상 (C) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 56 | 전류 위상 (C)
|  | 57 | 전류 위상 (N) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 57 | 전류 위상 (N)
|  | 58 | 전류(정상분) 위상 | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 58 | 전류(정상분) 위상
|  | 59 | 전류(영상분) 위상 | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 59 | 전류(영상분) 위상
|  | 60 | 전압(A)-기본파 RMS | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 60 | 전압(A)-기본파 RMS
|  | 61 | 전압(B)-기본파 RMS | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 61 | 전압(B)-기본파 RMS
|  | 62 | 전압(C)-기본파 RMS | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 62 | 전압(C)-기본파 RMS
|  | 63 | 전압(정상분) | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 63 | 전압(정상분)
|  | 64 | 전압(영상분) | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 64 | 전압(영상분)
|  | 65 | 전압 위상 (A) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 65 | 전압 위상 (A)
|  | 66 | 전압 위상 (B) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 66 | 전압 위상 (B)
|  | 67 | 전압 위상 (C) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 67 | 전압 위상 (C)
|  | 68 | 전압(정상분) 위상 | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 68 | 전압(정상분) 위상
|  | 69 | 전압(영상분) 위상 | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 69 | 전압(영상분) 위상
|  | 70 | 피상전력 (A) | 0 | 30/02,30/04 | 1KVA/1Count |  | 70 | 피상전력 (A)
|  | 71 | 피상전력 (B) | 0 | 30/02,30/04 | 1KVA/1Count |  | 71 | 피상전력 (B)
|  | 72 | 피상전력 (C) | 0 | 30/02,30/04 | 1KVA/1Count |  | 72 | 피상전력 (C)
|  | 73 | 역률 (A) | 0 | 30/02,30/04 | 1%/4Count |  | 73 | 역률 (A)
|  | 74 | 역률 (B) | 0 | 30/02,30/04 | 1%/4Count |  | 74 | 역률 (B)
|  | 75 | 역률 (C) | 0 | 30/02,30/04 | 1%/4Count |  | 75 | 역률 (C)
|  | 76 | 평균부하전류 (A) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 76 | 평균부하전류 (A)
|  | 77 | 평균부하전류 (B) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 77 | 평균부하전류 (B)
|  | 78 | 평균부하전류 (C) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 78 | 평균부하전류 (C)
|  | 79 | 평균부하전류 (N) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 79 | 평균부하전류 (N)
|  | 80 | 전일최대부하전류 (A) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 80 | 전일최대부하전류 (A)
|  | 81 | 전일최대부하전류 (B) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 81 | 전일최대부하전류 (B)
|  | 82 | 전일최대부하전류 (C) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 82 | 전일최대부하전류 (C)
|  | 83 | 전일최대부하전류 (N) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 83 | 전일최대부하전류 (N)
| 고장 | 84 | 최초 고장전류 (A) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 84 | 최초 고장전류 (A)
|  | 85 | 최초 고장전류 (B) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 85 | 최초 고장전류 (B)
|  | 86 | 최초 고장전류 (C) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 86 | 최초 고장전류 (C)
|  | 87 | 최초 고장전류 (N) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 87 | 최초 고장전류 (N)
|  | 88 | 고장전류 (A) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 88 | 고장전류 (A)
|  | 89 | 고장전류 (B) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 89 | 고장전류 (B)
|  | 90 | 고장전류 (C) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 90 | 고장전류 (C)
|  | 91 | 고장전류 (N) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 91 | 고장전류 (N)
3회로 (차단) | 전력정보 | 92 | 전류(A)-기본파 RMS | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 92 | 전류(A)-기본파 RMS
|  | 93 | 전류(B)-기본파 RMS | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 93 | 전류(B)-기본파 RMS
|  | 94 | 전류(C)-기본파 RMS | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 94 | 전류(C)-기본파 RMS
|  | 95 | 전류(N)-기본파 RMS | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 95 | 전류(N)-기본파 RMS
|  | 96 | 전류(정상분) | 0 | 30/02,30/04 | 1A/1Count |  | 96 | 전류(정상분)
|  | 97 | 전류(영상분) | 0 | 30/02,30/04 | 1A/1Count |  | 97 | 전류(영상분)
|  | 98 | 전류 위상 (A) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 98 | 전류 위상 (A)
|  | 99 | 전류 위상 (B) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 99 | 전류 위상 (B)
|  | 100 | 전류 위상 (C) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 100 | 전류 위상 (C)
|  | 101 | 전류 위상 (N) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 101 | 전류 위상 (N)
|  | 102 | 전류(정상분) 위상 | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 102 | 전류(정상분) 위상
|  | 103 | 전류(영상분) 위상 | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 103 | 전류(영상분) 위상
|  | 104 | 전압(A)-기본파 RMS | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 104 | 전압(A)-기본파 RMS
|  | 105 | 전압(B)-기본파 RMS | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 105 | 전압(B)-기본파 RMS
|  | 106 | 전압(C)-기본파 RMS | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 106 | 전압(C)-기본파 RMS
|  | 107 | 전압(정상분) | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 107 | 전압(정상분)
|  | 108 | 전압(영상분) | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 108 | 전압(영상분)
|  | 109 | 전압 위상 (A) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 109 | 전압 위상 (A)
|  | 110 | 전압 위상 (B) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 110 | 전압 위상 (B)
|  | 111 | 전압 위상 (C) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 111 | 전압 위상 (C)
|  | 112 | 전압(정상분) 위상 | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 112 | 전압(정상분) 위상
|  | 113 | 전압(영상분) 위상 | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 113 | 전압(영상분) 위상
|  | 114 | 피상전력 (A) | 0 | 30/02,30/04 | 1KVA/1Count |  | 114 | 피상전력 (A)
|  | 115 | 피상전력 (B) | 0 | 30/02,30/04 | 1KVA/1Count |  | 115 | 피상전력 (B)
|  | 116 | 피상전력 (C) | 0 | 30/02,30/04 | 1KVA/1Count |  | 116 | 피상전력 (C)
|  | 117 | 역률 (A) | 0 | 30/02,30/04 | 1%/4Count |  | 117 | 역률 (A)
|  | 118 | 역률 (B) | 0 | 30/02,30/04 | 1%/4Count |  | 118 | 역률 (B)
|  | 119 | 역률 (C) | 0 | 30/02,30/04 | 1%/4Count |  | 119 | 역률 (C)
|  | 120 | 평균부하전류 (A) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 120 | 평균부하전류 (A)
|  | 121 | 평균부하전류 (B) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 121 | 평균부하전류 (B)
|  | 122 | 평균부하전류 (C) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 122 | 평균부하전류 (C)
|  | 123 | 평균부하전류 (N) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 123 | 평균부하전류 (N)
|  | 124 | 전일최대부하전류 (A) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 124 | 전일최대부하전류 (A)
|  | 125 | 전일최대부하전류 (B) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 125 | 전일최대부하전류 (B)
|  | 126 | 전일최대부하전류 (C) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 126 | 전일최대부하전류 (C)
|  | 127 | 전일최대부하전류 (N) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 127 | 전일최대부하전류 (N)
| 고장 | 128 | 최초 고장전류 (A) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 128 | 최초 고장전류 (A)
|  | 129 | 최초 고장전류 (B) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 129 | 최초 고장전류 (B)
|  | 130 | 최초 고장전류 (C) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 130 | 최초 고장전류 (C)
|  | 131 | 최초 고장전류 (N) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 131 | 최초 고장전류 (N)
|  | 132 | 고장전류 (A) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 132 | 고장전류 (A)
|  | 133 | 고장전류 (B) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 133 | 고장전류 (B)
|  | 134 | 고장전류 (C) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 134 | 고장전류 (C)
|  | 135 | 고장전류 (N) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 135 | 고장전류 (N)
4회로 (차단) | 전력정보 | 136 | 전류(A)-기본파 RMS | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 136 | 전류(A)-기본파 RMS
|  | 137 | 전류(B)-기본파 RMS | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 137 | 전류(B)-기본파 RMS
|  | 138 | 전류(C)-기본파 RMS | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 138 | 전류(C)-기본파 RMS
|  | 139 | 전류(N)-기본파 RMS | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 139 | 전류(N)-기본파 RMS
|  | 140 | 전류(정상분) | 0 | 30/02,30/04 | 1A/1Count |  | 140 | 전류(정상분)
|  | 141 | 전류(영상분) | 0 | 30/02,30/04 | 1A/1Count |  | 141 | 전류(영상분)
|  | 142 | 전류 위상 (A) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 142 | 전류 위상 (A)
|  | 143 | 전류 위상 (B) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 143 | 전류 위상 (B)
|  | 144 | 전류 위상 (C) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 144 | 전류 위상 (C)
|  | 145 | 전류 위상 (N) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 145 | 전류 위상 (N)
|  | 146 | 전류(정상분) 위상 | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 146 | 전류(정상분) 위상
|  | 147 | 전류(영상분) 위상 | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 147 | 전류(영상분) 위상
|  | 148 | 전압(A)-기본파 RMS | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 148 | 전압(A)-기본파 RMS
|  | 149 | 전압(B)-기본파 RMS | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 149 | 전압(B)-기본파 RMS
|  | 150 | 전압(C)-기본파 RMS | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 150 | 전압(C)-기본파 RMS
|  | 151 | 전압(정상분) | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 151 | 전압(정상분)
|  | 152 | 전압(영상분) | 0 | 30/02,30/04 | 1V/1Count |  | 152 | 전압(영상분)
|  | 153 | 전압 위상 (A) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 153 | 전압 위상 (A)
|  | 154 | 전압 위상 (B) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 154 | 전압 위상 (B)
|  | 155 | 전압 위상 (C) | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 155 | 전압 위상 (C)
|  | 156 | 전압(정상분) 위상 | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 156 | 전압(정상분) 위상
|  | 157 | 전압(영상분) 위상 | 0 | 30/02,30/04 | 0.1˚/1Count |  | 157 | 전압(영상분) 위상
|  | 158 | 피상전력 (A) | 0 | 30/02,30/04 | 1KVA/1Count |  | 158 | 피상전력 (A)
|  | 159 | 피상전력 (B) | 0 | 30/02,30/04 | 1KVA/1Count |  | 159 | 피상전력 (B)
|  | 160 | 피상전력 (C) | 0 | 30/02,30/04 | 1KVA/1Count |  | 160 | 피상전력 (C)
|  | 161 | 역률 (A) | 0 | 30/02,30/04 | 1%/4Count |  | 161 | 역률 (A)
|  | 162 | 역률 (B) | 0 | 30/02,30/04 | 1%/4Count |  | 162 | 역률 (B)
|  | 163 | 역률 (C) | 0 | 30/02,30/04 | 1%/4Count |  | 163 | 역률 (C)
|  | 164 | 평균부하전류 (A) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 164 | 평균부하전류 (A)
|  | 165 | 평균부하전류 (B) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 165 | 평균부하전류 (B)
|  | 166 | 평균부하전류 (C) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 166 | 평균부하전류 (C)
|  | 167 | 평균부하전류 (N) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 167 | 평균부하전류 (N)
|  | 168 | 전일최대부하전류 (A) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 168 | 전일최대부하전류 (A)
|  | 169 | 전일최대부하전류 (B) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 169 | 전일최대부하전류 (B)
|  | 170 | 전일최대부하전류 (C) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 170 | 전일최대부하전류 (C)
|  | 171 | 전일최대부하전류 (N) | 0,2 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 171 | 전일최대부하전류 (N)
| 고장 | 172 | 최초 고장전류 (A) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 172 | 최초 고장전류 (A)
|  | 173 | 최초 고장전류 (B) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 173 | 최초 고장전류 (B)
|  | 174 | 최초 고장전류 (C) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 174 | 최초 고장전류 (C)
|  | 175 | 최초 고장전류 (N) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 175 | 최초 고장전류 (N)
|  | 176 | 고장전류 (A) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 176 | 고장전류 (A)
|  | 177 | 고장전류 (B) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 177 | 고장전류 (B)
|  | 178 | 고장전류 (C) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 178 | 고장전류 (C)
|  | 179 | 고장전류 (N) | 0,1 | 30/02,30/04,32/04 | 1A/1Count |  | 179 | 고장전류 (N)
공통 | 전력정보 | 180 | 주파수 | 0 | 30/02,30/04 | 0.01Hz/1Count | Ch.1 | 180 | 주파수
o Diagnostics 세부내용
BIT | Diagnostics 세부내용
0 | 자기진단 DSP 이상
1 | 자기진단 ADC 이상
2 | 자기진단 RTC 이상
3 | 자기진단 Memory 이상
4 | 자기진단 Flash-Rom
5 | 자기진단 회로전압 이상
6 | 자기진단 Global 세팅 이상
7 | 자기진단 Pri' 세팅 이상
8 | 자기진단 Alt' 세팅 이상
9 | 자기진단 Event 이상
10 | 자기진단 Count 이상
11 | 자기진단 DO 이상
12 | 투입 이상
13 | 개방 이상
14 | 예비
15 | 예비

## AO
구분 |  | Index. No. | Point Name | Assigned Class | Object/ Variation | Remark
[6 empty] | Range | Step | Default
1회로 (개폐) | 선로 정보 | 0 | 위상불일치 검출값 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 5 ~ 80deg | 5 | 15
|  | 1 | 위상불일치 검출시간 | NULL | 40/02,41/02 | 0.0 ~ 180.0sec | 0.1 | 1
|  | 2 | 활선 검출값 | NULL | 40/02,41/02 | 0.10 ~ 0.90pu | 0.01 | 0.3
|  | 3 | 단선/결상 ON Level | NULL | 40/02,41/02 | 70~85% | 5% | 80%
|  | 4 | 단선/결상 OFF Level | NULL | 40/02,41/02 | 30~75% | 5% | 50%
|  | 5 | 단선/결상 검출시간 | NULL | 40/02,41/02 | 0.0 ~ 180.0sec | 0.1 | 4
| 고장 및 보호 협조 | 6 | 최소동작전류 - 상 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 120 ~ 840A | 5 | 400
|  | 7 | 최소동작전류 - 지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 60 ~ 420A | 5 | 70
|  | 8 | 일시고장 검출시간 | NULL | 40/02,41/02 | 1 ~ 180sec | 1 | 20
|  | 9 | 순간고장 검출시간 | NULL | 40/02,41/02 | 1 ~ 180sec | 1 | 2
|  | 10 | 돌입대비시간(상) | NULL | 40/02,41/02 | 0.0 ~ 180.0sec | 0.1 | 0.2
|  | 11 | 돌입대비시간(접지) | NULL | 40/02,41/02 | 0.0 ~ 180.0sec | 0.1 | 0.2
|  | 12 | 돌입대비배수(상) | NULL | 40/02,41/02 | 1 ~ 20 | 1 | 4
|  | 13 | 돌입대비배수(접지) | NULL | 40/02,41/02 | 1 ~ 20 | 1 | 4
|  | 14 | Section 사용여부 | NULL | 40/02,41/02 | Disable(0), Enable(1) | - | Disable
|  | 15 | 개방지연시간 | NULL | 40/02,41/02 | 0.1 ~ 25.5sec | 0.1 | 3
|  | 16 | 방향 활성/비활성-상 | NULL | 40/02,41/02 | Disable(0), Enable(1) | - | Disable
|  | 17 | 최대토크각(MTA)-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0 ~ 345 도 | 15 | 60
|  | 18 | 최소극성전압(V1)-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 10 ~ 80% | 1 | 10
|  | 19 | 최소극성전류(I1)-상 | NULL | 40/02,41/02 | 5 ~ 100A | 1 | 10
|  | 20 | 방향 활성/비활성-지락 | NULL | 40/02,41/02 | Disable(0), Enable(1) | - | Disable
|  | 21 | 최대토크각(MTA)-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0 ~ 345 도 | 15 | 60
|  | 22 | 최소극성전압(V0)-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 10 ~ 80% | 1 | 10
|  | 23 | 최소극성전류(I0)-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 5 ~ 100A | 1 | 10
2회로 (차단) | 선로 정보 | 24 | 위상불일치 검출값 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 5 ~ 80deg | 5 | 15
|  | 25 | 위상불일치 검출시간 | NULL | 40/02,41/02 | 0.0 ~ 180.0sec | 0.1 | 1
|  | 26 | 활선 검출값 | NULL | 40/02,41/02 | 0.10 ~ 0.90pu | 0.01 | 0.3
|  | 27 | 단선/결상 ON Level | NULL | 40/02,41/02 | 70~85% | 5% | 80%
|  | 28 | 단선/결상 OFF Level | NULL | 40/02,41/02 | 30~75% | 5% | 50%
|  | 29 | 단선/결상 검출시간 | NULL | 40/02,41/02 | 0.0 ~ 180.0sec | 0.1 | 4
| 고장 및 보호 협조 | 30 | 최소동작전류 - 상 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 50 ~ 630A | 5 | 400
|  | 31 | 동작커브-상 | NULL | 40/02,41/02 | 총 50종 (1~50) | 1 | N3
|  | 32 | 시상수곱-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0.05 ~ 15.00 | 0.01 | 1
|  | 33 | 지연시간부가-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0 ~ 10.00sec | 0.01 | 0
|  | 34 | 최소응답시간-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0 ~ 10.00sec | 0.01 | 0
|  | 35 | 최소동작전류 - 지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 25 ~ 315A | 5 | 70
|  | 36 | 동작커브-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 총 50종 (1~50) | 1 | N3
|  | 37 | 시상수곱-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0.05 ~ 15.00 | 0.01 | 1
|  | 38 | 지연시간부가-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0 ~ 10.00sec | 0.01 | 0
|  | 39 | 최소응답시간-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0 ~ 10.00sec | 0.01 | 0
|  | 40 | 대전류개방동작전류-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 50 ~ 10000A | 1 | 3500
|  | 41 | 대전류개방지연시간-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0.00 ~ 1.00sec | 0.01 | 0
|  | 42 | 대전류개방동작전류-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 25 ~ 10000A | 1 | 1750
|  | 43 | 대전류개방지연시간-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0.00 ~ 1.00sec | 0.01 | 0
|  | 44 | CLPU동작전류-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 1 ~ 10xMTC | 1 | 4
|  | 45 | CLPU RMT 시간-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 0.01 ~ 30.00sec | 0.01 | 0.3
|  | 46 | CLPU RESET 시간-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0.00 ~ 60.00sec | 0.01 | 3
|  | 47 | CLPU동작전류-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 1 ~ 10xMTC | 1 | 6
|  | 48 | CLPU RMT 시간-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 0.01 ~ 30.00sec | 0.01 | 0.3
|  | 49 | CLPU RESET 시간-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0.00 ~ 60.00sec | 0.01 | 3
|  | 50 | 방향계전요소선택-상 | NULL | 40/02,41/02 | None(0), Forward(1), Reverse(2) | - | None
|  | 51 | 최대토크각(MTA)-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0-345 도 | 15 | 60
|  | 52 | 최소극성전압(V1)-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 10 ~ 80% | 1 | 10
|  | 53 | 최소극성전류(I1)-상 | NULL | 40/02,41/02 | 5 ~ 100A | 1 | 10
|  | 54 | 방향판정억제-상 | NULL | 40/02,41/02 | NO(0), YES(1) | - | NO
|  | 55 | 방향 활성/비활성-지락 | NULL | 40/02,41/02 | None(0), Forward(1), Reverse(2) | - | None
|  | 56 | 최대토크각(MTA)-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0-345 도 | 15 | 60
|  | 57 | 최소극성전압(V0)-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 10 ~ 80% | 1 | 10
|  | 58 | 최소극성전류(I0)-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 5 ~ 100A | 1 | 10
|  | 59 | 방향판정억제-지락 | NULL | 40/02,41/02 | NO(0), YES(1) | - | NO
3회로 (차단) | 선로 정보 | 60 | 위상불일치 검출값 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 5 ~ 80deg | 5 | 15
|  | 61 | 위상불일치 검출시간 | NULL | 40/02,41/02 | 0.0 ~ 180.0sec | 0.1 | 1
|  | 62 | 활선 검출값 | NULL | 40/02,41/02 | 0.10 ~ 0.90pu | 0.01 | 0.3
|  | 63 | 단선/결상 ON Level | NULL | 40/02,41/02 | 70~85% | 5% | 80%
|  | 64 | 단선/결상 OFF Level | NULL | 40/02,41/02 | 30~75% | 5% | 50%
|  | 65 | 단선/결상 검출시간 | NULL | 40/02,41/02 | 0.0 ~ 180.0sec | 0.1 | 4
| 고장 및 보호 협조 | 66 | 최소동작전류 - 상 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 50 ~ 630A | 5 | 400
|  | 67 | 동작커브-상 | NULL | 40/02,41/02 | 총 50종 (1~50) | 1 | N3
|  | 68 | 시상수곱-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0.05 ~ 15.00 | 0.01 | 1
|  | 69 | 지연시간부가-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0 ~ 10.00sec | 0.01 | 0
|  | 70 | 최소응답시간-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0 ~ 10.00sec | 0.01 | 0
|  | 71 | 최소동작전류 - 지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 25 ~ 315A | 5 | 70
|  | 72 | 동작커브-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 총 50종 (1~50) | 1 | N3
|  | 73 | 시상수곱-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0.05 ~ 15.00 | 0.01 | 1
|  | 74 | 지연시간부가-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0 ~ 10.00sec | 0.01 | 0
|  | 75 | 최소응답시간-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0 ~ 10.00sec | 0.01 | 0
|  | 76 | 대전류개방동작전류-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 50 ~ 10000A | 1 | 3500
|  | 77 | 대전류개방지연시간-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0.00 ~ 1.00sec | 0.01 | 0
|  | 78 | 대전류개방동작전류-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 25 ~ 10000A | 1 | 1750
|  | 79 | 대전류개방지연시간-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0.00 ~ 1.00sec | 0.01 | 0
|  | 80 | CLPU동작전류-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 1 ~ 10xMTC | 1 | 4
|  | 81 | CLPU RMT 시간-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 0.01 ~ 30.00sec | 0.01 | 0.3
|  | 82 | CLPU RESET 시간-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0.00 ~ 60.00sec | 0.01 | 3
|  | 83 | CLPU동작전류-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 1 ~ 10xMTC | 1 | 6
|  | 84 | CLPU RMT 시간-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 0.01 ~ 30.00sec | 0.01 | 0.3
|  | 85 | CLPU RESET 시간-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0.00 ~ 60.00sec | 0.01 | 3
|  | 86 | 방향계전요소선택-상 | NULL | 40/02,41/02 | None(0), Forward(1), Reverse(2) | - | None
|  | 87 | 최대토크각(MTA)-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0-345 도 | 15 | 60
|  | 88 | 최소극성전압(V1)-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 10 ~ 80% | 1 | 10
|  | 89 | 최소극성전류(I1)-상 | NULL | 40/02,41/02 | 5 ~ 100A | 1 | 10
|  | 90 | 방향판정억제-상 | NULL | 40/02,41/02 | NO(0), YES(1) | - | NO
|  | 91 | 방향 활성/비활성-지락 | NULL | 40/02,41/02 | None(0), Forward(1), Reverse(2) | - | None
|  | 92 | 최대토크각(MTA)-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0-345 도 | 15 | 60
|  | 93 | 최소극성전압(V0)-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 10 ~ 80% | 1 | 10
|  | 94 | 최소극성전류(I0)-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 5 ~ 100A | 1 | 10
|  | 95 | 방향판정억제-지락 | NULL | 40/02,41/02 | NO(0), YES(1) | - | NO
4회로 (차단) | 선로 정보 | 96 | 위상불일치 검출값 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 5 ~ 80deg | 5 | 15
|  | 97 | 위상불일치 검출시간 | NULL | 40/02,41/02 | 0.0 ~ 180.0sec | 0.1 | 1
|  | 98 | 활선 검출값 | NULL | 40/02,41/02 | 0.10 ~ 0.90pu | 0.01 | 0.3
|  | 99 | 단선/결상 ON Level | NULL | 40/02,41/02 | 70~85% | 5% | 80%
|  | 100 | 단선/결상 OFF Level | NULL | 40/02,41/02 | 30~75% | 5% | 50%
|  | 101 | 단선/결상 검출시간 | NULL | 40/02,41/02 | 0.0 ~ 180.0sec | 0.1 | 4
| 고장 및 보호 협조 | 102 | 최소동작전류 - 상 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 50 ~ 630A | 5 | 400
|  | 103 | 동작커브-상 | NULL | 40/02,41/02 | 총 50종 (1~50) | 1 | N3
|  | 104 | 시상수곱-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0.05 ~ 15.00 | 0.01 | 1
|  | 105 | 지연시간부가-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0 ~ 10.00sec | 0.01 | 0
|  | 106 | 최소응답시간-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0 ~ 10.00sec | 0.01 | 0
|  | 107 | 최소동작전류 - 지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 25 ~ 315A | 5 | 70
|  | 108 | 동작커브-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 총 50종 (1~50) | 1 | N3
|  | 109 | 시상수곱-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0.05 ~ 15.00 | 0.01 | 1
|  | 110 | 지연시간부가-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0 ~ 10.00sec | 0.01 | 0
|  | 111 | 최소응답시간-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0 ~ 10.00sec | 0.01 | 0
|  | 112 | 대전류개방동작전류-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 50 ~ 10000A | 1 | 3500
|  | 113 | 대전류개방지연시간-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0.00 ~ 1.00sec | 0.01 | 0
|  | 114 | 대전류개방동작전류-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 25 ~ 10000A | 1 | 1750
|  | 115 | 대전류개방지연시간-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0.00 ~ 1.00sec | 0.01 | 0
|  | 116 | CLPU동작전류-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 1 ~ 10xMTC | 1 | 4
|  | 117 | CLPU RMT 시간-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 0.01 ~ 30.00sec | 0.01 | 0.3
|  | 118 | CLPU RESET 시간-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0.00 ~ 60.00sec | 0.01 | 3
|  | 119 | CLPU동작전류-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 1 ~ 10xMTC | 1 | 6
|  | 120 | CLPU RMT 시간-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 0.01 ~ 30.00sec | 0.01 | 0.3
|  | 121 | CLPU RESET 시간-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0.00 ~ 60.00sec | 0.01 | 3
|  | 122 | 방향계전요소선택-상 | NULL | 40/02,41/02 | None(0), Forward(1), Reverse(2) | - | None
|  | 123 | 최대토크각(MTA)-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0-345 도 | 15 | 60
|  | 124 | 최소극성전압(V1)-상 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 10 ~ 80% | 1 | 10
|  | 125 | 최소극성전류(I1)-상 | NULL | 40/02,41/02 | 5 ~ 100A | 1 | 10
|  | 126 | 방향판정억제-상 | NULL | 40/02,41/02 | NO(0), YES(1) | - | NO
|  | 127 | 방향 활성/비활성-지락 | NULL | 40/02,41/02 | None(0), Forward(1), Reverse(2) | - | None
|  | 128 | 최대토크각(MTA)-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0-345 도 | 15 | 60
|  | 129 | 최소극성전압(V0)-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 10 ~ 80% | 1 | 10
|  | 130 | 최소극성전류(I0)-지락 | NULL | 40/02,41/02 | 5 ~ 100A | 1 | 10
|  | 131 | 방향판정억제-지락 | NULL | 40/02,41/02 | NO(0), YES(1) | - | NO
공통 | 운영 정보 | 132 | 정격전압 | NULL | 40/02,41/02 | 1000 ~ 30000V | 10 | 13200
|  | 133 | 계통 주파수 | NULL | 40/02,41/02 | 50, 60Hz | - | 60
|  | 134 | 기준상 설정 | NULL | 40/02,41/02 | A(0), B(1), C(2) |  | A
|  | 135 | 상회전 설정 | NULL | 40/02,41/02 | A-B-C(0), A-C-B(1) | - | A-B-C
|  | 136 | CT 극성 (1회로) | NULL | 40/02,41/02 | Forward(0), Reverse(1) | - | Forward
|  | 137 | CT 극성 (2회로) | NULL | 40/02,41/02 | Forward(0), Reverse(1) | - | Forward
|  | 138 | CT 극성 (3회로) | NULL | 40/02,41/02 | Forward(0), Reverse(1) | - | Forward
|  | 139 | CT 극성 (4회로) | NULL | 40/02,41/02 | Forward(0), Reverse(1) | - | Forward
|  | 140 | 파형 샘플링수 | NULL | 40/02,41/02 | 16(0), 32(1), 64(2), 128(3) Sample | - | 64
|  | 141 | 파형 Pre-Trigger 사이클 | NULL | 40/02,41/02 | 1 ~ 5cycle | 1 | 5
|  | 142 | 파형 Post-Trigger 사이클 | NULL | 40/02,41/02 | 1 ~ 5cycle | 1 | 5
|  | 143 | 파형 Post 이전 사이클 | NULL | 40/02,41/02 | 1 ~ 10cycle | 1 | 5
|  | 144 | CTS Checkout Time | NULL | 40/02,41/02 | 1 ~ 255sec | 1 | 2
|  | 145 | RTS OffDelay Time | NULL | 40/02,41/02 | 10 ~ 500msec | 5 | 50
|  | 146 | DCD Timeout | NULL | 40/02,41/02 | 10 ~ 30000msec | 5 | 5000
|  | 147 | D/L confirm 선택 | NULL | 40/02,41/02 | No(0), Yes(1), Sometime(2) | - | Sometime
|  | 148 | D/L 멀티프레임 간격 | NULL | 40/02,41/02 | 10 ~ 5000msec | 10 | 100
|  | 149 | D/L 재시도횟수 | NULL | 40/02,41/02 | 0 ~ 2 | 1 | 0
|  | 150 | D/L Timeout | NULL | 40/02,41/02 | 1 ~ 255sec | 1 | 10
|  | 151 | A/L 재시도횟수 | NULL | 40/02,41/02 | 0 ~ 2 | 1 | 0
|  | 152 | A/L Timeout | NULL | 40/02,41/02 | 1 ~ 255sec | 1 | 10
|  | 153 | 재시작 Unsol 사용여부 | NULL | 40/02,41/02 | Disable(0), Enable(1) | - | Enable
|  | 154 | Unsol 지연시간 | NULL | 40/02,41/02 | 0 ~ 60sec | 1 | 5
|  | 155 | Unsol Class 1 사용여부 | NULL | 40/02,41/02 | Disable(0), Enable(1) | - | Enable
|  | 156 | Unsol Class 2 사용여부 | NULL | 40/02,41/02 | Disable(0), Enable(1) | - | Enable
|  | 157 | Unsol Class 3 사용여부 | NULL | 40/02,41/02 | Disable(0), Enable(1) | - | Enable
|  | 158 | VOC 전류 선택 | NULL | 40/02,41/02 | RMS(0), Aver(1) | - | Aver
|  | 159 | VOC 검출 변화분 | NULL | 40/02,41/02 | 0(OFF), 1 ~ 50% | 1 | OFF
|  | 160 | VOC 최소전류값 | NULL | 40/02,41/02 | 0 ~ 630A | 1 | 100
|  | 161 | 평균부하 계산 시간 | NULL | 40/02,41/02 | 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30M | - | 15
|  | 162 | 일일최대부하전류 전송여부 | NULL | 40/02,41/02 | Disable(0), Enable(1) | - | Disable
|  | 163 | 고장전류 전송 선택 | NULL | 40/02,41/02 | No(0), Yes(1), 1Shot(2) | - | Yes
|  | 164 | SBO timeout | NULL | 40/02,41/02 | 1 ~ 255sec | 1 | 15
|  | 165 | 접점 채터링 시간 | NULL | 40/02,41/02 | 10 ~ 100msec | 5 | 20

## Counter
구분 |  | Index. No. | Point Name | Assigned Class | Object/Variation | Remark
공통 | 제어함 | 0 | CCU Restart Count | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
| 진단 | 1 | 자기 진단 이상 Count | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
1회로 (개폐) | 본체 | 2 | 개폐기 동작 Count | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
| 고장 | 3 | 일시고장 Count (총) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 4 | 순간고장 Count (총) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 5 | 일시고장 Count (A) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 6 | 일시고장 Count (B) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 7 | 일시고장 Count (C) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 8 | 일시고장 Count (N) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 9 | 순간고장 Count (A) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 10 | 순간고장 Count (B) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 11 | 순간고장 Count (C) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 12 | 순간고장 Count (N) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
2회로 (차단) | 본체 | 13 | 차단기 동작 Count | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 14 | 차단기 트립 Count | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 15 | 대전류 동작 Count | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
| 고장 | 16 | 일시고장 Count (총) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 17 | 일시고장 Count (A) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 18 | 일시고장 Count (B) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 19 | 일시고장 Count (C) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 20 | 일시고장 Count (N) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
3회로 (차단) | 본체 | 21 | 차단기 동작 Count | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 22 | 차단기 트립 Count | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 23 | 대전류 동작 Count | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
| 고장 | 24 | 일시고장 Count (총) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 25 | 일시고장 Count (A) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 26 | 일시고장 Count (B) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 27 | 일시고장 Count (C) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 28 | 일시고장 Count (N) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
4회로 (차단) | 본체 | 29 | 차단기 동작 Count | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 30 | 차단기 트립 Count | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 31 | 대전류 동작 Count | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
| 고장 | 32 | 일시고장 Count (총) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 33 | 일시고장 Count (A) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 34 | 일시고장 Count (B) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 35 | 일시고장 Count (C) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535
|  | 36 | 일시고장 Count (N) | 0 | 20/02, 20/06 | 0~65535

## FILE
구분 | Point Name | Assigned Class | Object/Variation | Remark
파일정보 | 파일정보 |  | 1970-01-01 | "WAVE_INFO"
고장 | 파형(순시) |  | 1970-01-01 | "FI_WAVE_0"
| 고장파형 |  | 1970-01-01 | "FI_WAVE_1" "FI_WAVE_2" "FI_WAVE_3" "FI_WAVE_4" "FI_WAVE_5" "FI_WAVE_6" "FI_WAVE_7" "FI_WAVE_8"
돌입 | 돌입파형 |  | 1970-01-01 | "INRUSH_WAVE_1" "INRUSH_WAVE_2" "INRUSH_WAVE_3" "INRUSH_WAVE_4" "INRUSH_WAVE_5"
설정 | 15분 평균부하전류 |  | 1970-01-01 | "AVER_SW#_YYMMDD"
| 시간대별 최대부하전류 |  | 1970-01-01 | "HMAX_SW#_YYMMDD"
| 일별 최대부하전류 |  | 1970-01-01 | "DMAX_SW#_YYMM"
*. "AVER_SW#_YYMMDD" 및 'HMAX_SW#_YYMMDD"의 "YYMMDD"는 확인하고자 하는 이벤트의 날짜입니다.
*. "DMAX_SW#_YYMM"의 "YYMM"는 확인하고자 하는 이벤트의 년/월입니다.
*. "AVER_SW#_YYMMDD", "HMAX_SW#_YYMMDD" 및 "DMAX_SW#_YYMM"의 "#"는 확인하고자 하는 회로입니다.

## 동작커브 설정범위
○ AO 31번, 36번, 67번, 72번, 103번 및 108번 포인트(동작커브)에 대한
설정범위는 다음과 같음.
설정치 | 동작커브 | 설정치 | 동작커브 | 설정치 | 동작커브
1 | A(101) | 18 | Y(120) | 35 | 18(151)
2 | B(117) | 19 | Z(134) | 36 | N1
3 | C(133) | 20 | 1(102) | 37 | N2
4 | D(116) | 21 | 2(135) | 38 | N3
5 | E(132) | 22 | 3(140) | 39 | N4
6 | IEC-EI | 23 | 4(106) | 40 | ANSI-NI
7 | K(162) | 24 | 5(114) | 41 | ANSI-VI
8 | L(107) | 25 | 6(136) | 42 | ANSI-EI
9 | M(118) | 26 | 7(152) | 43 | ES-NI
10 | N(104) | 27 | 8(113) | 44 | ES-VI
11 | IEC-NI | 28 | 8*(111) | 45 | USER-1
12 | P(115) | 29 | 9(131) | 46 | USER-2
13 | R(105) | 30 | 11(141) | 47 | USER-3
14 | T(161) | 31 | 13(142) | 48 | USER-4
15 | V(137) | 32 | 14(119) | 49 | DEF-1S
16 | IEC-VI | 33 | 15(112) | 50 | DEF-10S
17 | W(138) | 34 | 16(139)

## 업체,FW버전,기종,규격 코드
○ AI 1번, 2번 포인트에 대한 상세 정의는 아래와 같이 실시
구분 | 정보 정의 |  | 비고
1번 | 상위 8비트 | 하위 8비트
| ① 기기 종류 | ② 규격 개정번호
2번 | 상위 8비트 | 하위 8비트 | 추가
| ③ 공급사 | ④ 프로그램 버전
1) 기기 종류
기기종류 | 헥사코드 | 십진수 | 비고
가공개폐기 | 00x | 0
리클로져 | 01x | 1
다회로개폐기 | 02x | 2
다회로차단기 | 03x | 3
다기능단말장치(가공) | 04x | 4
다기능단말장치(지중) | 05x | 5
지능형단말장치(가공) | 06x | 6
지능형단말장치(지중) | 07x | 7
지능형리클로져 | 08x | 8
지능형개폐기 | 09x | 9
통합단말장치(가공) | 0Ax | 10
통합단말장치(지중) | 0Bx | 11
방향성리클로져 | 0Cx | 12
방향성다회로차단기 | 0Dx | 13
에폭시절연 고장구간 차단기 | 0Ex | 14
다회로차단기 3회로 2차단형 (33-2B-A-125-P) |  |  | 추가
다회로차단기 4회로 3차단형 (44-3B-A-125-P) |  |  | 추가
방향성 다회로차단기 3회로 2차단형(33-2B-A-125-P) |  |  | 추가
방향성 다회로차단기 4회로 3차단형(44-3B-A-125-P) |  |  | 추가
2) 규격 개정번호
규격 개정번호 | 헥사코드 | 십진수 | 비고
0(최초작성) | 00x | 0
1(개정1) | 01x | 1
2(개정2) | 02x | 2
3(개정3) | 03x | 3
3) 공급사
공급사 | 헥사코드 | 십진수 | 비고
신성산전(주) | 00x | 0
이엔테크놀로지(주) | 01x | 1
인텍전기전자(주) | 02x | 2
진광이엔씨(주) | 03x | 3
한전KDN(주) | 04x | 4
동남(주) | 05x | 5
비츠로㈜ | 06x | 6
일진전기 | 07x | 7
4) 펌웨어 버전
구분 | 헥사코드 | 십진수 | 비고
Ver. 1.0 | 10x | 10 | 예)
ver. 1.3 | 13x | 13 | 예)
Ver. 2.0 | 20x | 20 | 예)
Ver. 2.3 | 23x | 23 | 예)
○ 기종 및 업체번호는 발생 시 지속 추가 관리 필요